第二章 采购需求

### 一、项目概况：

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》、《广州市房屋建筑工程竣工联合验收工作方案（5.0版）》、《广州市房屋建筑(含管廊)工程质量、消防、人防等融合监督工作指引（2.0版）》、《广州市住房和城乡建设局关于修订《广州市建设工程消防设计审查、验收、备案与抽查办事指南》、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于印发建筑工程质量、安全、消防、人防业务融合统一监管工作方案的通知》、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局消防工作指引》，通过公开招标方式选定两家具备相应资质的第三方专业机构，主要负责协助采购人对辖区内建设工程的消防工程施工过程监督检查、消防验收现场评定、消防验收现场抽查等工作，并出具客观公正的验收评定（含抽查）报告。

服务地点划分为两个子包:包组一，九佛街道、龙湖街道、新龙镇、永和街道、长岭街道、联和街道、萝岗街道；标段二，辖区除“包组一”以外的区域。中标的两家第三方服务机构可根据专项工作开展情况或分别按照上半年和下半年，包组一和包组二两个区域进行轮换服务或根据实际工作需要进行适当调剂。

本项目的包组一、包组二可兼投不可兼中，评标委员会根据包组一、包组二的先后顺序进行评审。若某投标人在包组一已经推荐为第一中标候选人，则该投标人在后续包组二中不再推荐为第一中标候选人，包组二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人。若每个包组少于三家有效投标人，则该包组招标失败。

采购包1（建设工程消防验收服务（包组一））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自服务合同的签订之日起一年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市黄埔区、广州开发区。 |
| 付款方式 | 第1期为(付款方式)：支付比例100%，辖区两个服务标段合计总费用为196万元，两个服务标段合同暂估价为98万元，最终按中标单价及实际审查宗数结算，总评定宗数之和不低于160宗。采购人根据中标人完成的现场评定、抽查数量和合同单价，按月或季度支付费用；若2026年12月20日前，合同预算费用尚有剩余未支付的，则根据采购人的验收评定任务清单，剩余合同款项于2026年12月25日前一次性预付，合同继续有效，直至按中标人实际完成工作量计算的服务费达到合同预算费用时止。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：按国家、省市及行业相关规定执行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业技术服务 | 建设工程消防验收服务（包组一） | 年 | 1.00 | 980000 | 980000 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：建设工程消防验收服务（包组一）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （1）工作目标 合同服务周期内实际完成消防验收（包括评定项目和抽查项目）宗数不少于160宗。 |
|  | 2 | （2）工作要求 1）消防验收工作应遵守计划性和随机性有机结合原则实事求是，公平公正，不弄虚作假，严格按照工作程序开展相关工作，规范工地现场执法行为。 2）中标人应服从采购人的相关管理规定，及时反馈检查意见，按时提交客观公正的报告和相关资料。同时，中标人还应给予技术指导并提供相关技术咨询，分析工作成效，针对专项工作进行阶段性总结，提出相关应对措施及合理化建议，并形成半年和全年总结报告。 3）中标人应严格遵守合同各项约定，派遣参与消防验收服务工作的人员配置应与合同书、投标文件、相关承诺等人员要求一致，未经采购人同意不得随意更换人员。 4）中标人在参与验收评定时，应与项目施工单位等参建单位保持独立，不得存在隶属关系或其他利害关系，如存在此类关系，中标人应主动回避。若中标人与所审查项目的消防验收相关检测是由本单位负责的，应主动回避，并由另一家无利害关系的中标人负责该项目的审查和评定工作，以确保验收评定过程的公正性和客观性。 5）中标人应做好廉洁风险防控，不得利用本次政府采购业务关系，通过任何形式接受、索要相关单位或人员的礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。 6）负责消防验收服务专项工作的人员应严格遵守党纪、政纪、国家法律法规及各项廉政规定，认真履行工作职责，公正执法，廉洁自律。 7）驻场服务人员应纳入采购人统一管理，严格落实采购人内部管理相关规定。 8）采购人不定期抽查中标人的专项服务工作履职情况及合同履约情况，并组织专家不定期对中标人评定合格的项目进行抽查复核比对，压实中标人消防评定工作责任。 9）本项目工作量结算金额累计达到采购预算金额，合同服务期内，根据采购人的相关工作需求，中标人应当给予配合，并出具相应的报告。 |
|  | 3 | （3）服务要求 中标人主要负责协助采购人对施工过程监督检查、消防验收现场评定、消防验收现场抽查等工作。具体内容如下： 1）施工过程监督检查 施工过程监督检查针对消防工程施工过程中的各项施工工序、现场施工情况、证件资料等进行检查。 2）消防验收现场评定 消防验收现场评定的对象分为“有施工许可证的特殊工程”（下简称“特殊工程”）、“有施工许可证、实行备案抽查制度被抽中的其他建设工程（含既有建筑装饰装修工程）”（下简称“备案抽中工程”）二大类。 3）消防验收现场抽查 消防验收现场抽查的对象为“有施工许可证、实行备案抽查制度的其他建设工程（含既有建筑装饰装修工程）”（下简称“备案工程”）。 4）现场评定及抽查项目及内容 根据《广州市房屋建筑(含管廊)工程质量、消防、人防等融合监督工作指引（2.0版）》要求，现场评定将按照“地下室—建筑外围—建筑首层—建筑标准层（避难层）—建筑天面—资料核查”路线进行抽查测试，具体抽查项目及内容详见下表： 一、建筑工程消防验收现场评定和监督抽查内容 序号; 抽查顺序; 抽查项目; 具体抽查内容及要求. 1; 地下室; 平面布置; 消防水泵房【全检】. 特殊场所布置【全检】. 防火分隔; 防火分区、防火墙、防火门、防火卷帘、管道井等【抽检】. 防烟分隔; 防烟分区及分隔设施【抽检】. 防爆; 爆炸危险场所、泄压设施【全检】. 电气防爆、其他措施【全检】. 安全疏散; 安全出口、疏散门、疏散走道、应急照明、疏散标志【抽检】. 消火栓系统; 消防水池、消防水泵、管网、系统功能（测试启泵）【抽检】. 自动喷水灭火系统; 消防水池、消防水泵、报警阀组、管网、喷头、系统功能（测试报警、启泵）【抽检】. 火灾自动报警系统; 火灾探测器、消防通讯、布线、系统功能等【抽检】. 防排烟系统; 机械排烟、排烟风机、排烟防火阀、系统功能（联动测试）【抽检】. 消防电气; 消防电源、发电机、变配电房、消防配电等【全检】. 建筑灭火器; 建筑灭火器【抽检】. 气体灭火系统; 防护区、储瓶间、灭火装置、系统功能（模拟启动）【全检】. 2; 建筑外围; 建筑类别与耐火等级; 建筑类别、耐火等级【全检】. 总平面布局; 防火间距、消防车道【全检】. 消防车登高操作场地、登高面【全检】. 消火栓系统; 室外消火栓、水泵接合器【全检】. 自动喷水灭火系统; 室外消火栓、水泵接合器【全检】. 3; 建筑首层; 平面布置; 消防控制室【全检】. 商业服务网点【全检】. 安全疏散; 安全出口、疏散门、疏散走道、应急照明和疏散指示标志【全检】. 消防电气; 电气火灾监控系统【全检】. 火灾自动报警系统; 系统形式、消防通讯、火灾报警控制器【全检】. 4; 建筑标准层（避难层）; 平面布置; 特殊场所设置【抽检】. 防火分隔; 防火分区、防火门窗、管道井【抽检】. 其他部位防火分隔及防火封堵【抽检】. 防烟分隔; 防烟分区及分隔设施【抽检】. 安全疏散; 安全出口、疏散门、疏散走道、应急照明和疏散指示标志【抽检】. 避难层【全检】. 消防电梯; 消防电梯迫降【全检】. 消火栓系统; 室内消火栓、系统功能（启泵按钮信号）【抽检】. 自动喷水灭火系统; 管网、喷头、系统功能（末端试水阀放水）【抽检】. 火灾自动报警系统; 火灾探测器、消防通讯、布线、应急广播、警报装置、系统功能（联动测试、点动测试）【抽检】. 防排烟系统; 自然排烟【抽检】. 机械排烟、正压送风、管道、防火阀、系统功能（联动测试）【抽检】. 建筑灭火器; 建筑灭火器【抽检】. 消防电气; 消防配电、用电设施【抽检】. 建筑内部装修防火; 装修情况、装修材料【抽检】. 5; 建筑天面; 消火栓系统; 气压给水设备、消防水箱、天面消火栓试水【全检】. 自动喷水灭火系统; 气压给水设备、消防水箱【全检】. 消防电梯; 消防电梯机房【全检】. 防排烟系统; 排烟风机【全检】. 6; 资料核查; 消防产品质量证明文件; 消火栓系统：消防给水设备（消防水泵、稳压泵等）、消火栓及组件、水泵接合器、管材等【抽检】. 自动喷水灭火系统：消防给水设备（消防水泵、稳压泵等）、报警阀组、洒水喷头、水泵接合器、管材等【抽检】. 防火分隔：防火门窗、防火卷帘【抽检】. 安全疏散：应急照明、疏散指示标志等【抽检】. 火灾自动报警系统：火灾探测器、消防电话、手动报警按钮、应急广播及警报、火灾报警控制器等【抽检】. 防排烟系统：消防风机、防火阀、风管等【抽检】. 气体灭火系统、灭火器等【抽检】. 消防用电线电缆【抽检】. 其他产品【抽检】. 建筑材料燃烧性能报告; 保温材料【抽检】. 装修材料【抽检】. 其他材料【抽检】. 注：（1）一个现场评定和监督抽查项目单元的抽查项目，按照上表《建筑工程消防验收现场评定工作内容》执行。（2）每一项内容的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查。（3）防火间距、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查。（4）必要情况下，中标人应协助采购人对现场消防材料或设备进行执法抽查检测分析，并出具书面检测报告。 5）人员要求：中标人须为验收项目配备不少于1名注册消防工程师，3名中级及以上职称工程师或中级消防设施操作员，上述人员均具有大专（含）以上学历，同时具备三年以上消防检测相关工作经验，其中负责人应为一级注册消防工程师。中标人须派2人到采购人现场协助审查资料、施工过程监督检查、现场整改复查等工作（其中至少1人为一级注册消防工程师）。（中标人实际提供服务的项目团队人员应与投标文件保持一致，未经甲方同意不得更换。中标人更换本工程项目团队人员的，应经采购人同意，所更换的项目团队人员素质（指职称、资质条件及项目经验）不得低于原项目团队人员。）中标人应保障1-2名固定技术人员专责负责协助消防验收资料审查、现场评定等组织工作。 二、工作程序 针对中标人主要工作内容，对施工过程监督检查、消防验收现场评定、消防验收现场抽查等工作，分别作出对应工作程序要求如下： （一）施工过程监督检查工作流程 采购人根据建设项目进度情况，带领中标人工作人员进场开展消防工程施工过程的监督检查工作，中标人根据现场抽查情况出具《现场抽查问题告知书》。 （二）特殊工程和备案抽中工程现场评定工作流程 1、采购人接到项目建设单位提交的消防验收申请后，由采购人负责对接并督促项目按照规范要求提供申请消防验收的相关资料，资料齐备后由中标人委派2名专家到现场协助审查资料并编制《消防验收评定服务工作方案》。 2、现场评定：采购人带领中标人工作人员进场开展现场消防验收评定工作，中标人现场出具《现场检查问题告知书》。 3、现场复查：项目全面完成整改工作后，向采购人报送整改回复材料，中标人协助采购人核查整改回复材料，确认达到复验条件后择时进行现场复查。 4、出具评定报告：现场复查结束，且满足要求后，由中标人根据现场情况，出具《建设工程消防验收现场评定报告》（特殊工程和备案抽中工程）。 （三）备案工程现场抽查工作流程 1、采购人根据项目建设进度情况通知项目按照相关规范要求提供消防相关资料，资料齐备后由中标人委派2名专家到采购人现场协助审查资料。 2、现场抽查：采购人带领中标人工作人员进场开展现场监督抽查工作，中标人根据抽查实际情况出具《现场抽查问题告知书》。 3、整改复查：项目全面完成整改工作后，向采购人报送整改回复材料，中标人根据采购人的工作安排，协助中标人对整改项目的材料或现场进行复查。 4、出具备案抽查报告：现场复查结束后，由中标人根据现场抽查和复查情况，出具《建设工程消防备案抽查报告》（备案工程）。 三、资料审核、评定、抽查工作时限要求 序号; 工作内容; 时间安排. 1; 接受任务委托，开展资料审核; 0.5-1个工作日. 2; 开展现场抽查测试; 1-2个工作日. 3; 建设单位检查问题整改; 不超过5个工作日. 4; 复检; 0.5-1个工作日. 5; 出具建设工程消防验收现场评定报告或建设工程消防备案抽查报告; 2个工作日. 四、中标人单位工作原则 中标人应依据《广州市房屋建筑(含管廊)工程质量、消防、人防等融合监督工作指引（2.0版）》、《建设工程消防设计审查验收工作细则》、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局消防工作指引》协助采购人开展工程建设过程中对消防工程质量监督抽查抽检、竣工联合验收前对消防工程现场评定和抽查工作。 仅对现场评定的抽查对象及抽查内容下结论，出具相应评定报告。消防验收现场评定符合下列条件的，结论为合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格： 1.现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； 2.现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； 3.有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； 4.现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； 5.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 6、竣前抽查符合以下条件应出具抽查结论： 1.未发现不符合经消防设计审查合格的消防设计文件的情况， 2.未发现违反国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的情况， 3.抽查的消防设施性能和系统主要功能均满足设计文件要求并能正常实现。 五、中标人工作成果 工作成果体现于“中标人应根据服务评定对象，以及资料审查、现场评定、抽查测试情况，出具相应的《报告》”。 特殊工程和备案抽中工程为《建设工程消防验收现场评定报告》。 备案工程为《建设工程消防备案抽查报告》。 六、宗数计费原则 （一）计费宗数，原则上由采购人根据工程类型、建筑面积和建筑栋数综合考虑，按照建设单位申报范围划分确定。 - 1、高层住宅建筑，仅以栋数为依据，确定计费宗数，每5栋为1宗；宗数不为整数时，向上取整（下同）。 （例：某项目栋数为9栋，则认定为2宗现场评定。计算公式：9栋/5栋=1.8，四舍五入取整数为2，故计费单位为2） 2.超高层住宅建筑、商场、学校、医院、酒店、办公楼及公寓塔楼、工厂、仓库等公共建筑或工业建筑，同时以栋数及建筑面积为依据，确定计费宗数。每3栋塔楼建筑或每40000 m2为一宗，取两种计数方式的小值为计费宗数；当两种计数方式向上取整后的宗数差，超过2时（不包含2），计费宗数取两者取整后宗数的平均值（平均值采取四舍五入）。 （例1：某项目建筑面积为100000m2，楼栋数为4，则认定为1宗现场评定。计算公式：100000m2/40000 m2=2.5，四舍五入取整数为3；4栋/3栋=1.3，四舍五入取整数为1，两种计数方式的宗数差不大于2，故计费单位为1） （例2：某项目建筑面积为150000m2，楼栋数为4，则认定为3宗现场评定。计算公式：150000m2/40000 m2=3.75，四舍五入取整数为4；4栋/3栋=1.3，四舍五入取整数为1，两种计数方式的宗数差大于2，计费宗数平均值：（4+1）/2=2.5，四舍五入取整数为3，故计费单位为3） （二）其他情况 对于个别特殊、复杂、非常规及计费宗数划分有争议的工程，一个现场评定项目范围及计费宗数的划分，由双方根据实际工作量大小和技术复杂程度协商，并报采购人领导班子会议研究确定。 |
|  | 4 | （4）报价要求 1、招标限价： 1）特殊工程和备案抽中工程消防验收现场评定，单宗最高限价为13500元； 2）备案工程消防监督抽查，单宗最高限价为11700元 2.报价要求： 1)投标人应根据企业自身能力报出特殊工程和备案抽中工程消防验收现场评定服务费及备案工程消防监督抽查服务费统一的投标折扣(%)（例如：单宗最高限价金额为13500元，投标折扣率为90%，投标价：13500元*90%=12150元）。 2)★0<投标折扣≤100%。该投标折扣必须为唯一且固定的(如60%等)，不得存在区间值(如55%-65%等)。 3)★投标人所报投标折扣低于成本价的，必须在投标文件中提供报价说明，并提交相关证明材料证明其报价合理性。评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效投标处理。 4)特殊工程和备案抽中工程消防验收现场评定/备案工程消防监督抽查服务费金额=单项业务按收费标准计算的应付费用X中标折扣。 5)项目服务期限内，中标折扣不变。 6)以上报价包含完成评估工作所需的服务费、市内交通费、误餐费、所有税费等各项费用。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（建设工程消防验收服务（包组二））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自服务合同的签订之日起一年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市黄埔区、广州开发区。 |
| 付款方式 | 第1期为(付款方式)：支付比例100%，辖区两个服务标段合计总费用为196万元，两个服务标段合同暂估价为98万元，最终按中标单价及实际审查宗数结算，总评定宗数之和不低于160宗。采购人根据中标人完成的现场评定、抽查数量和合同单价，按月或季度支付费用；若2026年12月20日前，合同预算费用尚有剩余未支付的，则根据采购人的验收评定任务清单，剩余合同款项于2026年12月25日前一次性预付，合同继续有效，直至按中标人实际完成工作量计算的服务费达到合同预算费用时止。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：按国家、省市及行业相关规定执行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业技术服务 | 建设工程消防验收服务（包组二） | 年 | 1.00 | 980000 | 980000 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：建设工程消防验收服务（包组二）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （1）工作目标 合同服务周期内实际完成消防验收（包括评定项目和抽查项目）宗数不少于160宗。 |
|  | 2 | （2）工作要求 1）消防验收工作应遵守计划性和随机性有机结合原则实事求是，公平公正，不弄虚作假，严格按照工作程序开展相关工作，规范工地现场执法行为。 2）中标人应服从采购人的相关管理规定，及时反馈检查意见，按时提交客观公正的报告和相关资料。同时，中标人还应给予技术指导并提供相关技术咨询，分析工作成效，针对专项工作进行阶段性总结，提出相关应对措施及合理化建议，并形成半年和全年总结报告。 3）中标人应严格遵守合同各项约定，派遣参与消防验收服务工作的人员配置应与合同书、投标文件、相关承诺等人员要求一致，未经采购人同意不得随意更换人员。 4）中标人在参与验收评定时，应与项目施工单位等参建单位保持独立，不得存在隶属关系或其他利害关系，如存在此类关系，中标人应主动回避。若中标人与所审查项目的消防验收相关检测是由本单位负责的，应主动回避，并由另一家无利害关系的中标人负责该项目的审查和评定工作，以确保验收评定过程的公正性和客观性。 5）中标人应做好廉洁风险防控，不得利用本次政府采购业务关系，通过任何形式接受、索要相关单位或人员的礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。 6）负责消防验收服务专项工作的人员应严格遵守党纪、政纪、国家法律法规及各项廉政规定，认真履行工作职责，公正执法，廉洁自律。 7）驻场服务人员应纳入采购人统一管理，严格落实采购人内部管理相关规定。 8）采购人不定期抽查中标人的专项服务工作履职情况及合同履约情况，并组织专家不定期对中标人评定合格的项目进行抽查复核比对，压实中标人消防评定工作责任。 |
|  | 3 | （3）服务要求 中标人主要负责协助采购人对施工过程监督检查、消防验收现场评定、消防验收现场抽查等工作。具体内容如下： 1）施工过程监督检查 施工过程监督检查针对消防工程施工过程中的各项施工工序、现场施工情况、证件资料等进行检查。 2）消防验收现场评定 消防验收现场评定的对象分为“有施工许可证的特殊工程”（下简称“特殊工程”）、“有施工许可证、实行备案抽查制度被抽中的其他建设工程（含既有建筑装饰装修工程）”（下简称“备案抽中工程”）二大类。 3）消防验收现场抽查 消防验收现场抽查的对象为“有施工许可证、实行备案抽查制度的其他建设工程（含既有建筑装饰装修工程）”（下简称“备案工程”）。 4）现场评定及抽查项目及内容 根据《广州市房屋建筑(含管廊)工程质量、消防、人防等融合监督工作指引（2.0版）》要求，现场评定将按照“地下室—建筑外围—建筑首层—建筑标准层（避难层）—建筑天面—资料核查”路线进行抽查测试，具体抽查项目及内容详见下表： 一、建筑工程消防验收现场评定和监督抽查内容 序号; 抽查顺序; 抽查项目; 具体抽查内容及要求. 1; 地下室; 平面布置; 消防水泵房【全检】. 特殊场所布置【全检】. 防火分隔; 防火分区、防火墙、防火门、防火卷帘、管道井等【抽检】. 防烟分隔; 防烟分区及分隔设施【抽检】. 防爆; 爆炸危险场所、泄压设施【全检】. 电气防爆、其他措施【全检】. 安全疏散; 安全出口、疏散门、疏散走道、应急照明、疏散标志【抽检】. 消火栓系统; 消防水池、消防水泵、管网、系统功能（测试启泵）【抽检】. 自动喷水灭火系统; 消防水池、消防水泵、报警阀组、管网、喷头、系统功能（测试报警、启泵）【抽检】. 火灾自动报警系统; 火灾探测器、消防通讯、布线、系统功能等【抽检】. 防排烟系统; 机械排烟、排烟风机、排烟防火阀、系统功能（联动测试）【抽检】. 消防电气; 消防电源、发电机、变配电房、消防配电等【全检】. 建筑灭火器; 建筑灭火器【抽检】. 气体灭火系统; 防护区、储瓶间、灭火装置、系统功能（模拟启动）【全检】. 2; 建筑外围; 建筑类别与耐火等级; 建筑类别、耐火等级【全检】. 总平面布局; 防火间距、消防车道【全检】. 消防车登高操作场地、登高面【全检】. 消火栓系统; 室外消火栓、水泵接合器【全检】. 自动喷水灭火系统; 室外消火栓、水泵接合器【全检】. 3; 建筑首层; 平面布置; 消防控制室【全检】. 商业服务网点【全检】. 安全疏散; 安全出口、疏散门、疏散走道、应急照明和疏散指示标志【全检】. 消防电气; 电气火灾监控系统【全检】. 火灾自动报警系统; 系统形式、消防通讯、火灾报警控制器【全检】. 4; 建筑标准层（避难层）; 平面布置; 特殊场所设置【抽检】. 防火分隔; 防火分区、防火门窗、管道井【抽检】. 其他部位防火分隔及防火封堵【抽检】. 防烟分隔; 防烟分区及分隔设施【抽检】. 安全疏散; 安全出口、疏散门、疏散走道、应急照明和疏散指示标志【抽检】. 避难层【全检】. 消防电梯; 消防电梯迫降【全检】. 消火栓系统; 室内消火栓、系统功能（启泵按钮信号）【抽检】. 自动喷水灭火系统; 管网、喷头、系统功能（末端试水阀放水）【抽检】. 火灾自动报警系统; 火灾探测器、消防通讯、布线、应急广播、警报装置、系统功能（联动测试、点动测试）【抽检】. 防排烟系统; 自然排烟【抽检】. 机械排烟、正压送风、管道、防火阀、系统功能（联动测试）【抽检】. 建筑灭火器; 建筑灭火器【抽检】. 消防电气; 消防配电、用电设施【抽检】. 建筑内部装修防火; 装修情况、装修材料【抽检】. 5; 建筑天面; 消火栓系统; 气压给水设备、消防水箱、天面消火栓试水【全检】. 自动喷水灭火系统; 气压给水设备、消防水箱【全检】. 消防电梯; 消防电梯机房【全检】. 防排烟系统; 排烟风机【全检】. 6; 资料核查; 消防产品质量证明文件; 消火栓系统：消防给水设备（消防水泵、稳压泵等）、消火栓及组件、水泵接合器、管材等【抽检】. 自动喷水灭火系统：消防给水设备（消防水泵、稳压泵等）、报警阀组、洒水喷头、水泵接合器、管材等【抽检】. 防火分隔：防火门窗、防火卷帘【抽检】. 安全疏散：应急照明、疏散指示标志等【抽检】. 火灾自动报警系统：火灾探测器、消防电话、手动报警按钮、应急广播及警报、火灾报警控制器等【抽检】. 防排烟系统：消防风机、防火阀、风管等【抽检】. 气体灭火系统、灭火器等【抽检】. 消防用电线电缆【抽检】. 其他产品【抽检】. 建筑材料燃烧性能报告; 保温材料【抽检】. 装修材料【抽检】. 其他材料【抽检】. 注：（1）一个现场评定和监督抽查项目单元的抽查项目，按照上表《建筑工程消防验收现场评定工作内容》执行。（2）每一项内容的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查。（3）防火间距、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查。（4）必要情况下，中标人应协助采购人对现场消防材料或设备进行执法抽查检测分析，并出具书面检测报告。 5）人员要求：中标人须为验收项目配备不少于1名注册消防工程师，3名中级及以上职称工程师或中级消防设施操作员，上述人员均具有大专（含）以上学历，同时具备三年以上消防检测相关工作经验，其中负责人应为一级注册消防工程师。中标人须派2人到采购人现场协助审查资料、施工过程监督检查、现场整改复查等工作（其中至少1人为一级注册消防工程师）。（中标人实际提供服务的项目团队人员应与投标文件保持一致，未经甲方同意不得更换。中标人更换本工程项目团队人员的，应经采购人同意，所更换的项目团队人员素质（指职称、资质条件及项目经验）不得低于原项目团队人员。）中标人应保障1-2名固定技术人员专责负责协助消防验收资料审查、现场评定等组织工作。 二、工作程序 针对中标人主要工作内容，对施工过程监督检查、消防验收现场评定、消防验收现场抽查等工作，分别作出对应工作程序要求如下： （一）施工过程监督检查工作流程 采购人根据建设项目进度情况，带领中标人工作人员进场开展消防工程施工过程的监督检查工作，中标人根据现场抽查情况出具《现场抽查问题告知书》。 （二）特殊工程和备案抽中工程现场评定工作流程 1、采购人接到项目建设单位提交的消防验收申请后，由采购人负责对接并督促项目按照规范要求提供申请消防验收的相关资料，资料齐备后由中标人委派2名专家到现场协助审查资料并编制《消防验收评定服务工作方案》。 2、现场评定：采购人带领中标人工作人员进场开展现场消防验收评定工作，中标人现场出具《现场检查问题告知书》。 3、现场复查：项目全面完成整改工作后，向采购人报送整改回复材料，中标人协助采购人核查整改回复材料，确认达到复验条件后择时进行现场复查。 4、出具评定报告：现场复查结束，且满足要求后，由中标人根据现场情况，出具《建设工程消防验收现场评定报告》（特殊工程和备案抽中工程）。 （三）备案工程现场抽查工作流程 1、采购人根据项目建设进度情况通知项目按照相关规范要求提供消防相关资料，资料齐备后由中标人委派2名专家到采购人现场协助审查资料。 2、现场抽查：采购人带领中标人工作人员进场开展现场监督抽查工作，中标人根据抽查实际情况出具《现场抽查问题告知书》。 3、整改复查：项目全面完成整改工作后，向采购人报送整改回复材料，中标人根据采购人的工作安排，协助中标人对整改项目的材料或现场进行复查。 4、出具备案抽查报告：现场复查结束后，由中标人根据现场抽查和复查情况，出具《建设工程消防备案抽查报告》（备案工程）。 三、资料审核、评定、抽查工作时限要求 序号; 工作内容; 时间安排. 1; 接受任务委托，开展资料审核; 0.5-1个工作日. 2; 开展现场抽查测试; 1-2个工作日. 3; 建设单位检查问题整改; 不超过5个工作日. 4; 复检; 0.5-1个工作日. 5; 出具建设工程消防验收现场评定报告或建设工程消防备案抽查报告; 2个工作日. 四、中标人单位工作原则 中标人应依据《广州市房屋建筑(含管廊)工程质量、消防、人防等融合监督工作指引（2.0版）》、《建设工程消防设计审查验收工作细则》、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局消防工作指引》协助采购人开展工程建设过程中对消防工程质量监督抽查抽检、竣工联合验收前对消防工程现场评定和抽查工作。 仅对现场评定的抽查对象及抽查内容下结论，出具相应评定报告。消防验收现场评定符合下列条件的，结论为合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格： 1.现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； 2.现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； 3.有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； 4.现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； 5.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 6、竣前抽查符合以下条件应出具抽查结论： 1.未发现不符合经消防设计审查合格的消防设计文件的情况， 2.未发现违反国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的情况， 3.抽查的消防设施性能和系统主要功能均满足设计文件要求并能正常实现。 五、中标人工作成果 工作成果体现于“中标人应根据服务评定对象，以及资料审查、现场评定、抽查测试情况，出具相应的《报告》”。 特殊工程和备案抽中工程为《建设工程消防验收现场评定报告》。 备案工程为《建设工程消防备案抽查报告》。 六、宗数计费原则 （一）计费宗数，原则上由采购人根据工程类型、建筑面积和建筑栋数综合考虑，按照建设单位申报范围划分确定。 - 1、高层住宅建筑，仅以栋数为依据，确定计费宗数，每5栋为1宗；宗数不为整数时，向上取整（下同）。 （例：某项目栋数为9栋，则认定为2宗现场评定。计算公式：9栋/5栋=1.8，四舍五入取整数为2，故计费单位为2） 2.超高层住宅建筑、商场、学校、医院、酒店、办公楼及公寓塔楼、工厂、仓库等公共建筑或工业建筑，同时以栋数及建筑面积为依据，确定计费宗数。每3栋塔楼建筑或每40000 m2为一宗，取两种计数方式的小值为计费宗数；当两种计数方式向上取整后的宗数差，超过2时（不包含2），计费宗数取两者取整后宗数的平均值（平均值采取四舍五入）。 （例1：某项目建筑面积为100000m2，楼栋数为4，则认定为1宗现场评定。计算公式：100000m2/40000 m2=2.5，四舍五入取整数为3；4栋/3栋=1.3，四舍五入取整数为1，两种计数方式的宗数差不大于2，故计费单位为1） （例2：某项目建筑面积为150000m2，楼栋数为4，则认定为3宗现场评定。计算公式：150000m2/40000 m2=3.75，四舍五入取整数为4；4栋/3栋=1.3，四舍五入取整数为1，两种计数方式的宗数差大于2，计费宗数平均值：（4+1）/2=2.5，四舍五入取整数为3，故计费单位为3） （二）其他情况 对于个别特殊、复杂、非常规及计费宗数划分有争议的工程，一个现场评定项目范围及计费宗数的划分，由双方根据实际工作量大小和技术复杂程度协商，并报采购人领导班子会议研究确定。 |
|  | 4 | （4）报价要求 1、招标限价： 1）特殊工程和备案抽中工程消防验收现场评定，单宗最高限价为13500元； 2）备案工程消防监督抽查，单宗最高限价为11700元 2.报价要求： 1)投标人应根据企业自身能力报出特殊工程和备案抽中工程消防验收现场评定服务费及备案工程消防监督抽查服务费统一的投标折扣(%)（例如：单宗最高限价金额为13500元，投标折扣率为90%，投标价：13500元*90%=12150元）。 2)★0<投标折扣≤100%。该投标折扣必须为唯一且固定的(如60%等)，不得存在区间值(如55%-65%等)。 3)★投标人所报投标折扣低于成本价的，必须在投标文件中提供报价说明，并提交相关证明材料证明其报价合理性。评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效投标处理。 4)特殊工程和备案抽中工程消防验收现场评定/备案工程消防监督抽查服务费金额=单项业务按收费标准计算的应付费用X中标折扣。 5)项目服务期限内，中标折扣不变。 6)以上报价包含完成评估工作所需的服务费、市内交通费、误餐费、所有税费等各项费用。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |